Отчет о работе службы эксплуатации за февраль 2012 г.

План проведения технического обслуживания в феврале  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО эл.щитовых  корп.3 ГРЩ №1,2.

- ТО эл.щитовых корп. 4 ГРЩ №1,2.

- ТО эл.щитовых № 3,4 мойки (гараж).

- ТО кабельных линий корп.1

- ТО распределительной коробки корп.1 (гараж).

- ТО тепловых узлов корп.1 под. № 4, корп.2 под. № 2

- ТО узла учета тепла корп.2.

- ТО распределительных коробок корп.1 (гараж)

# Выполнено 73 заявок жителей по сантехнике, 65 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - замена шлагбаума на КПП – 1. Старый демонтирован и отправлен в ремонт.

# - заменен датчик давления ТБН на узле учета тепловой энергии корп.2

# - дважды проводилась очистка от наледи фановых труб на крыше корп.3,4

# - проведена регулировка давления ГВС корп.2,3

# - проведено доукомплектование пожарных шкафов пож. рукавами в приквартирных холлах корп.1-4 –

# 63 шт.

# - проведен осмотр инженерного оборудования 75 квартир

# - заменен балансный клапан на стояке отопления в подвале корп.1 под. № 3

# - замена ламп уличного освещения возле школьной калитки – 1шт., на центр. кругу – 2шт.

# - заменен участок канализации в подвале корп.3 под. № 1. Заменено 14м. трубы Ø100мм, заменены

# компенсирующая муфта и тройники – 2шт.

# - заменен кран в консьержной корп.4 под.№ 4

# - проводятся работы по ремонту автоматики пожарного водопровода корп.4

# Гараж:

# - проведены сварочные работы по заделке свища на трубопроводе системы отопления

# - заменен насос в приямке автомойки

# Аварийно:

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая.

- засор канализации в подвале корп.3 корп.2

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - Проведено плановое ТР-12 и  тех.освидетельствование пассажирских лифтов корп.4.

- проведена замена подшипников лебедки пассажирских лифтов корп.1 под.№ 4, корп.2 под.№ 2

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно убиралась территория двора, тротуаров и проезжей части от снега и наледи;

- Начат косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов на 3,4,5,7,10,11,12,13,14 и16 этажах в

корп.3 под. № 3

- проведена замена плитки в лифтовых и приквартирных холлах на 17,9 и 5 этажах 1 корп. под.№ 4;

- проведена замена плитки в лифтовом холле на 6 и 8 этажах 1 корп. под.№ 3;

- проведена шумоизоляция монтажного люка с машинного зала лифтов корп.3 под. №2 на 17 этаже

# - Проведен ремонт 4 баков под ТБО.

# - проведен косметический ремонт в квартирном холле на 17 этаже корп.1 под.№ 4

# - Рабочим-ремонтником выполнено более 17 заявок жильцов.

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 Афанасьев В.П.